三菱Q系列PLC与计算机或GT11/GT15等触摸屏的长距离通信

三菱Q/QnA系列PLC的通信口为RS232接口（MD6F插座），与计算机或GT11/GT15等触摸屏的RS232口通信时一般使用一条直通的串口电缆，型号为：QC30R2，根据RS232接口标准，其通信距离最长不能超过15米，有时超过30米虽然也能通信，但在工业现场常发生通信不可靠、掉线等故障。

为了实现Q/QnA系列PLC与计算机或GT11/GT15等触摸屏长距离通信，需将RS232这种单端信号转换成差分信号来传输，如转换成RS422或RS485这类信号，但通常RS232到RS422/485转换器只能实现TXD、RXD信号的转换传输，Q/QnA系列PLC的RS232口还使用了DTR、DSR、RTS、CTS等握手信号，用常规的转换器无法传输这些信号。

四星电子生产的RS232光隔离长线收发器能很好的实现以上任务，所需材料如下：

八线制RS232光隔离长线收发器1对，型号：SC-232E
　　Q系列PLC编程电缆1条，型号：QC30R2
　　9-25转接头1个（需自制） 
　　截面积为0.5mm2的八芯双绞线电缆

采用该方案的连接图如下图所示，本方案的传输距离为：波特率为9.6Kbps时最大长度为1500米；波特率为19.2Kbps时最大长度为500米；波特率为38.4Kbps时最大长度为100米。该方案不支持波特率为57.6Kbps以上的高速通信。

有关SC-232E长线收发器的详细资料请查看本网站的产品介绍。