| 型号400V:FR-F540L-□□-CH | 400V |
| --- | --- |
|  | S75K | S90K | S110K | S132K | S160K | S185K | S220K | S250K | S315K | S400K |
| 适用电机容量（Kw)(注1） | 轻载变转矩 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 400 |
|  | 可变转矩 | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 375 |
| 输 出 | 额定电流（A） | 轻载变转矩 | 144 | 180 | 216 | 260 | 302 | 360 | 432 | 477 | 610 | 750 |
|  |  | 可变转矩 | 144 | 180 | 214 | 216 | 260 | 302 | 360 | 432 | 547 | 722 |
|  | 过载能力（注3） | 轻载变转矩 | 110% 60s秒 (反时限特性) |
|  |  | 可变转矩 | 120% 60秒 ,150% 0.5秒 (反时限特性) |
|  | 电压（注4） | 三相，380V至480V |
| 电 源 | 额定输入交流电压/频率 | 三相，380V至480V 50Hz/60Hz |
|  | 交流电压允许波动范围 | 323至528V 50Hz/60Hz |
|  | 频率允许波动范围 | ±5% |
|  | 电源容量（KVA)(注5） | 轻载变转矩 | 110 | 137 | 165 | 198 | 230 | 274 | 329 | 363 | 464 | 571 |
|  |  | 变转矩 | 110 | 137 | 165 | 165 | 198 | 230 | 274 | 329 | 417 | 550 |
| 保护结构 | 开放型（IP00） |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 大约重量（kg) | 41 | 57 | 66 | 66 | 66 | 68 | 120 | 120 | 220 | 235 |
| (注)：1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。 2.额定输出容量是指,输出电压为200V级时，220V时的容量；输出电压为400V级时，440V时的容量。 3.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时， 必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。 4.最大输出电压不能大于电源电压，在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。 5.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。 |
| 三菱变频器 FR-F540系列 (风机、水泵适用） |

|  | ●功能范围：0.75～900KW(3相380V,FR-F540(L)系列) ●采用最适磁通矢量控制方式,实现更高节能运行 ●内置PID，变频器/工频切换和多泵循环运行功能 ●柔性PWM,实现更低噪音运行 ●75KW以上随机带DC电抗器 |
| --- | --- |

| 型号 FR-F540-□□K-CH | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用电机容量(KW) (注1) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| 輸出 | 額定容量(KVA)(注2) | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 8.8 | 12.2 | 17.5 | 22.1 | 26.7 | 32.8 | 43.4 | 53.3 | 64.8 | 80.8 |
|  | 額定电流 (A) | 2.0 | 3.5 | 4.8 | 7.5 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 |
|  | 过载能力 (注3) | 120% 60秒、150% 0.5秒(反限時特性) |
|  | 电压(注4) | 3相 380～480V 50Hz/60Hz |
|  | 再生制动转矩 | 最大值/时间 | 15%(注5) |
|  |  | 允许使用率 | 连续(注5) |
| 电源 | 额定输入交流电压频率 | 3相 380～480V 50Hz/60Hz |
|  | 交流电压允许波动范围 | 323～528V 50Hz/60Hz |
|  | 允许频率波动范围 | ±5% |
|  | 电源容量(KVA) (注6) | 2.1 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 11.5 | 16 | 20 | 27 | 32 | 41 | 52 | 65 | 79 | 99 |
| 保护结构(JEM1030) | 封闭形(IP20、NEMA1) | 开放形(IP00) |
| 冷却方式 | 自冷 | 強制風冷 |
| 大约重量(kg)，连同PU | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | 35.0 | 36.0 |

| 型号 FR-F540L-□□K-CH | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 375 | 450 | 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用电机容量(KW) (注1) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 375 | 450 | 530 |
| 输 出 | 額定容量(KVA)(注2) | 110 | 137 | 165 | 198 | 230 | 274 | 329 | 417 | 550 | 660 | 770 |
|  | 額定电流 (A) | 144 | 180 | 216 | 260 | 302 | 360 | 432 | 547 | 722 | 866 | 1010 |
|  | 過載能力 (注3) | 120% 60秒、150% 0.5秒(反限時特性) |
|  | 电压(注4) | 3相 380～480V 50Hz/60Hz |
|  | 再生制动转矩 | 最大值/时间 | 15%(注5) |
|  |  | 允许使用率 | 连续(注5) |
| 电源 | 额定输入交流电压频率 | 3相 380～480V 50Hz/60Hz |
|  | 交流电压允许波动范围 | 323～528V 50Hz/60Hz |
|  | 允许频率波动范围 | ±5% |
|  | 电源容量(KVA) (注6) | 110 | 137 | 165 | 198 | 230 | 274 | 329 | 417 | 550 | 660 | 770 |
| 保护结构(JEM1030) | 封闭形(IP20、NEMA1) |
| 冷却方式 | 強制风冷 |
| 大约重量(kg)，连同PU | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 220 | 235 | 490 | 500 |

注：

- 表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。

- 额定输出容量是指电压为440V系列变频器输出电压为400V。

- 过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数（%）表示的。反复使用时，必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。

- 最大输出电压不能大于电源电压，在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。

- 转矩是以从60HZ减速到停止时的平均值必须而且随着电机的损耗有所变化。

- 电源容量随着电源侧的阻抗（包刮输入电抗器和电线）的值而变化。

- 三菱提供最大功率为900KW(380～480V等级),详情请来电查询。

技术规格

| 控制特性 | 控制方式 | 柔性-PWM控制/高载波頻率 PWM控制(可选V/F控制 最佳励磁控制) |
| --- | --- | --- |
|  | 頻率輸出范围 | 0.2～120Hz |
|  | 頻率设定 分辩力 | 模拟輸入 | 0.015Hz/60Hz(端子2輸入：12位/0～10V，11位/0～5V， 端子1輸入：12位/－10～＋10V，11位/-5～＋5V |
|  |  | 数字輸入 | 0.01Hz |
|  | 頻率精度 | 模拟量输入时：最大输出頻率±0.2%以內(25℃ ±10℃) 数字量输入时，设定输入頻率0.01%以內 |
|  | 电压/頻率特性 | 基本頻率0～400Hz任意设定，可选择恒转矩或变转矩曲線 |
|  | 转矩提升 | 手动转矩提升 |
|  | 加/減速时间设定 | 0～3600秒(可分别设定加速和減速时间)，可选择直线型或S型加減速模式 |
|  | 直流制动 | 动作頻率(0-120Hz)，动作时间(0～10秒)，电压(0～30%)可变 |
|  | 失速防止动作水平 | 可设定动作电流 (0-150%可变)，可选择是否使用这功能 |
| 运行特性 | 頻率设定信号 | 模拟量輸入 | DC0～5V，0～10V，4～20mA |
|  |  | 数字量輸入 | 使用操作面板或参数单元三位BCD或 12位二进制输入（当使用FR-A5AX选件时） |
|  | 启动信号 | 可分别选择正转，反转，和信号自保持输入（三线输入） |
|  | 輸入信号 | 多段速度选择 | 最多可选择7种速度(每种速度可在0～120Hz的范围内设定，运行速度可通过PU（FR-DU04/FR-PU04）改变) | 在Pr.180 ～Pr.186 选择 |
|  |  | 第二，三加/減 速度选择 | 0～3600秒(最多可分别设定两种不同的加/减速时间) |  |
|  |  | 点动运行选择 | 具有点动运行模式选择端子（注1） |  |
|  |  | 电流输入选择 | 可选择输入频率设定信号DC4～20mA（端子4） |  |
|  |  | 瞬时停止再启动选择 | 瞬时停止时是否再启动 |  |
|  |  | 外部过热保护输入 | 在外部安装的过热继电器当使变频器停止时的接点输入 |  |
|  |  | 连接FR-HC | 变频器运行许可输入和瞬时停电检测输入 |  |
|  |  | 外部直流制动开始信号 | 直流制动开始的外部输入 |  |
|  |  | PID控制有效 | 进行PID控制时的选择 |  |
|  |  | PU，外部操作的切换 | 从外部进行PU,外部操作的切换 |  |
|  |  | PU，运行的外部互锁 | 从外部进行PU,运行的互锁切换 |
|  |  | 输出停止 | 变频器输出瞬时切断（频率，电压） |
|  |  | 报警复位 | 解除保护功能动作时的保持状态 |
|  | 运行功能 | 上下限頻率设定，頻率跳变运行，外部熱继电器输入选择，极性可逆选择，瞬时停电再启动选择，工频电源-变频器切换运行，正转/反转限制，运行模式选择，PID控制，计算机网络运行（RS-485),多泵循环供水功能 |
|  | 输出信号 |  | 运行状态 | 可从变频器正在运行，频率到达，瞬时电源故障，频率检测，第二频率检测，正在PU模式下运行，运行负荷报警，电子过电流保护预报警，零电流检测，PID下限，PID上限，PID正/负作用，工频电源/变频器切换，MC1，2，3，动作准备，风扇故障和散热片过热预报警等信号中选择五个不同信号通过集电极开路输出 |
|  |  | 报警（变频器跳闸） | 接点输出……接点转换(AC230V 0.3A DC30V 0.3A) 集电极开路……报警代码(4bit)输出。 |
|  |  |  | 指示仪表 | 可从输出頻率，电机电流（正常值或峰值）、输出电压、设定頻率、运行速度、整流桥输出电压(正常或峰值)、再生制动使用率、电子过电流保护负荷率、输入功率、输出功率，负荷仪表等信号中，分别选择一种信号从脉冲输出 (1440脉冲/秒/滿量程)和模拟输出(DC0～10V) |
| 显示 | PU(FR-DU04/FR-PU04) | 运行状态 | 可从输出頻率，电机电流（正常值或峰值）、输出电压、设定頻率、运行速度、电机转矩、过负荷、整流桥输出电压(正常或峰值)、电子过电流保护负荷率、输入功率、输出功率，负荷仪表，基准电压输出中选择一个,从脉冲输出 (1440脉冲/秒/滿量程)和模拟输出(DC0～10V) |
|  |  | 报警内容 | 保护功能动作时显示报警内容。可记录8次（对于操作面板只能显示4次） |
|  | PU (FR-PU04) | 运行状态 | 输入端子信号状态，输出端子信号状态，选件安装状态，端子安排状态。 |
|  |  | 报警内容 | 保护功能动作作前的输出电压/电流/频率/累积动作时间。 |
|  |  | 对话式引导 | 借助于帮助功能表示操作指南，故障分析。 |
| 保护/报警功能 | 过电流断路（正在加速，减速，恒速），再生过电压断路，电压不足，瞬时停电，过负荷断路（电子过流保护）,接地过电流，输出短路，主电路元件过热，失速防止，过负荷报警，散热片过热，风扇故障，选件故障，参数错误，PU脱出,再试次数溢出,输出欠相,CPU错误,DC24V电源输出短路,操作面板用电源短路。 |
| 环境 | 周围温度 | －10℃～＋50℃ （不冻结） 当使用全封闭规格配件（FR-A5CV）时-10℃～＋40℃） |
|  | 周围湿度 | 90%RH以下 （不结露） |
|  | 保存溫度(3) | －20℃～＋65℃ |
|  | 周围环境 | 屋內(应没有腐蚀气体，易燃气体，油雾，尘埃） |
|  | 海拔高度，振动 | 海拔1000m以下，5.9m/s2 （0.6G)以下(JIS C 0911标准) |

注：

- 也可以用操作面板或参数单元执行。

- 在运输时等等短时间内可以使用的温度。

外型尺寸：                                    单位:mm

|  | 型号 W W2 H D D1 C FR-F540-0.75K-CH 150 143 260 140 49.5 6 FR-F540-1.5K-CH 150 143 260 140 49.5 6 FR-F540-2.2K-CH 150 143 260 140 49.5 6 FR-F540-3.7K-CH 150 143 260 140 49.5 6 FR-F540-5.5K-CH 220 211 260 170 86.5 6 FR-F540-7.5K-CH 220 211 260 170 86.5 6 FR-F540-11K-CH 220 211 260 190 106.5 6 FR-F540-15K-CH 250 242 400 190 101.5 10 FR-F540-18.5K-CH 250 242 400 190 101.5 10 FR-F540-22K-CH 250 242 400 190 101.5 10 FR-F540-30K-CH 340 320 550 195 71.5 10 FR-F540-37K-CH 340 320 550 185 71.5 10 FR-F540-45K-CH 450 430 550 250 154 10 FR-F540-55K-CH 450 430 550 250 154 12 FR-F540L-75K-CH 360 340 610 360 160 10 FR-F540L-90K-CH 480 456 740 360 160 10 FR-F540L-110K-CH 480 456 740 360 160 10 FR-F540L-132K-CH 480 474 740 360 160 10 FR-F540L-160K-CH 480 474 740 360 160 10 FR-F540L-185K-CH 498 474 1010 380 185 10 FR-F540L-220K-CH 680 656 1010 380 185 10 FR-F540L-280K-CH 680 656 1010 380 185 10 FR-F540L-375K-CH 790 766 1330 440 196 12 |
| --- | --- |